## Slide 1: 可编程控制器应用基础 第2版
模块式技能实训·中职系列教材
周四六 主编
纪文超 副主编
人民邮电出版社 2010.6

## Slide 2: 全书共分八个模块
模块一 可编程控制器常见应用系统
模块二 FX系列PLC的基本结构
模块三 基本指令及应用
模块四 三相异步电动机的PLC控制
模块五 步进指令及状态编程法
模块六 程序流程类指令及应用
模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
模块八 其他功能指令及应用

## Slide 3: 模块一 可编程控制器常见应用系统
目的要求
（1）了解可编程控制器常见应用系统的组成。
（2）了解可编程控制器的特点及应用范围。
（3）了解可编程控制器的硬件结构和软件系统。
（4）了解可编程控制器的工作原理。

## Slide 4: 模块一 可编程控制器常见应用系统
两种“启－保－停”
控制电路的比较
PLC控制电路
继电-接触器控制电路

## Slide 5: 模块一 可编程控制器常见应用系统
可编程控制器的特点
1．编程方法简单易学
2．功能强，性能价格比高
3．硬件配套齐全，用户使用方便，适应性强
4．可靠性高，抗干扰能力强
5．系统的设计、安装、调试工作量少
6．维修工作量小，维修方便
7．体积小，能耗低

## Slide 6: 模块一 可编程控制器常见应用系统
图1-4 PLC内部硬件
逻辑结构框图
图1-3 FX2N系列可编程
控制器的外形结构

## Slide 7: 模块一 可编程控制器常见应用系统
PLC的两种输入接口电路
直流输入 电路外接电源的极性可任意，单元中含有R及C构成的滤波电路。
交流输入 单元中含有隔直流电容C，直流及交流输入电路中均采用光耦实现输入信号与机内电路的耦合。

## Slide 8: 模块一 可编程控制器常见应用系统
PLC的三种输出接口电路
晶体管输出电路
继电器输出电路
晶闸管输出电路

## Slide 9
1、输入接线端子
2、内置输入控制回路直流电源
3、输入等效继电器驱动线圈
4、输入等效继电器工作触点
5、程序“工作电源”
6、输出继电器驱动线圈
7、输出继电器辅助触点
8、输出继电器主触点
9、输出继电器接线端子
10、负载工作电源
模块一 可编程控制器常见应用系统
PLC的等效电路

## Slide 10: 模块一 可编程控制器常见应用系统
PLC的扫描工作方式
可编程控制器采用循环扫描方式工作。从第一条程序开始，按顺序逐条执行程序，直到程序结束。然后再从头开始扫描，并周而复始地重复进行。
可编程控制器工作时的扫描过程包括5个阶段：内部处理、通信处理、输入扫描、程序执行、输出处理。

## Slide 11: 模块一 可编程控制器常见应用系统
LD X000 （表示逻辑操作开始）
OR Y000 （表示常开接点并联）
ANI X001 （表示常闭接点串联）
ANI X002 （表示常闭接点串联）
OUT Y000 （表示输出）
END （表示程序结束）
梯形图是使用得最多的PLC图形编程语言。图1-2（c）所示PLC控制程序，就是用梯形图语言编制的一段程序。实际编程时，总是先写出梯形图程序，如果需要，再根据梯形图写出指令表程序
指令表（亦称语句表）类似于计算机汇编语言的形式，它是采用指令的助记符来编程的。
顺序功能图详见本书模块五
PLC的三种编程语言

## Slide 12: 模块一 可编程控制器常见应用系统
“启-保-停“
程序写入
三菱FX2N -32MR-001 PLC
最小系统的软硬件组成方案之一
LD X000
OR Y000
ANI X001
ANI X002
OUT Y000
END
FX-20P-E手持式编程器
FX-20P-CAB适配电缆
三菱小型机系统

## Slide 13: 模块一 可编程控制器常见应用系统
“启-保-停“程序写入
最小系统的软硬件组成方案之二
欧姆龙小型机系统

## Slide 14: 模块一 可编程控制器常见应用系统
课 堂 演 示
彩灯亮灭的PLC开关控制电路
1.梯形图程序
图1-15 彩灯开关控制梯形图程序
2.指令表程序
图1-14 彩灯的PLC开关控制
LD X000
OR Y000
ANI X001
OUT Y000
END

## Slide 15: 模块一 可编程控制器常见应用系统
技 能 训 练
实训内容—PLC输入输出继电器的接线
1.熟悉PLC外部接线
2.掌握输入继电器与输入端子之间的关系
3.掌握PLC、负载、负载供电电源之间的联系
4.理解程序在PLC控制系统中的作用
5.了解手持式编程工具的一般应用。
实训目的

## Slide 16: 模块一 可编程控制器常见应用系统
技 能 训 练
图1-16 实训电路I/O接线图
(a) 梯形图程序 (b)指令表程序
图1-17 梯形图及指令表程序

## Slide 17: 模块一 可编程控制器常见应用系统
边学边议
思考下列问题，将正确的答案填入空白处：
（1）可编程控制器的内部有很多等效继电器，但只有输入继电器和输出继电器是可以与外围设备进行连接的，其中 继电器的驱动线圈有外部接线端子， 继电器的动合触头有外部接线端子。
（2）PLC的主要编程设备有 。
（3）PLC的输出接口电路一般有 输出方式、 输出方式和 输出方式3种。